## SINTÉTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS JK |  |  | SINAPI - 08/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais |  | Não desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 46453.99 | 232.27
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 232.27
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 1 HORA POR DIA DURANTE 1 MÊS) | H | 27.5 | 94.66 | 2603.15
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 2603.15
3 | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 02 - CAMPUS JK - DIAMANTINA
3.1 | COMP-ELE-067 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE E PARAMETRIZAÇÃO DO COORDENOGRAMA - COMPLETO - INCLUSIVE ART E APROVAÇÃO JUNTO A CEMIG | UN | 1 | 1981.98 | 1981.98
3.2 | COMP-ELE-096 | PAINEL MONTADO COM RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA AS FUNÇÕES: 25,27,59,81U,81O,32,46,47,67,67N E 51V (URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) E NOBREAK SENOIDAL 1200VA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. | UN | 1 | 13978.28 | 13978.28
3.3 | COMP-ELE-064 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA - INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | UN | 3 | 2369.41 | 7108.23
3.4 | COMP-ELE-066 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 134.58 | 807.48
3.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 29.99 | 59.98
3.6 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 196.01 | 196.01
3.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 3.78 | 113.4
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 24245.36
4 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO
4.1 | COMP-ELE-098 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE CONCRETO | UN | 1 | 395.63 | 395.63
4.2 | 002477 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3406.01 | 3406.01
4.3 | COMP-ELE-100 | AFASTADOR DE REDE DE BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO - P/POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 204.2 | 204.2
4.4 | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 58.14 | 58.14
4.5 | COMP-ELE-101 | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 15.35 | 153.5
4.6 | COMP-ELE-095 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO DE 50 KVA, ISOLADO A ÓLEO, CLASSE DE TENSÃO 15KV, TENSÃO: 13,8KV, X DO TRAFO (% NA BASE DO TRAFO): 4,5% - IFASE (A) REGIME PERMANENTE: 2,1 A - INEUTRO (A) REGIME PERMANENTE: 6,3 A - IFASE (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 52 A - INEUTRO (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 157 A - EM CONFORMIDADE COM ND5.31 E ND5.3 DA CEMIG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11521.17 | 11521.17
4.7 | 002476 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 245.48 | 736.44
4.8 | 102109 | SUPORTE PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) | UN | 2 | 58.14 | 116.28
4.9 | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 23.96 | 71.88
4.10 | 002485 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 111.32 | 111.32
4.11 | COMP-ELE-099 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 40.74 | 122.22
4.12 | 73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 | 336.72 | 1010.16
4.13 | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 | 16.62 | 66.48
4.14 | 002479 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 223.9 | 671.7
4.15 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 6 | 37.28 | 223.68
4.16 | 00002631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 31.05 | 31.05
4.17 | ED-13937 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 20 | 12.7 | 254
4.18 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 105.11 | 315.33
4.19 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 45.43 | 136.29
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 19605.48
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 46686.26 | 46453.99
BDI |  |  |  |  | 21.37% | 9976.85
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 56663.11 | 56430.84
_________________________________________________________________

## BDI NÃO DESONERADO
ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS JK
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) - 1 |  |  | 21.37%
(1- I)
_____________________________________________________
_________________________________________________________________
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## ANALÍTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS JK |  |  | SINAPI - 08/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais |  | Não Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA
2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 1 HORA POR DIA DURANTE 1 MÊS) | H | 1 | 94.66 | 94.66
Composição Auxiliar | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.21 | 2.21
Insumo | 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 91.28 | 91.28
Insumo | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
3 |  | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 02 - CAMPUS JK - DIAMANTINA
3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-067 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE E PARAMETRIZAÇÃO DO COORDENOGRAMA - COMPLETO - INCLUSIVE ART E APROVAÇÃO JUNTO A CEMIG | UN | 1 | 1981.98 | 1981.98
Composição Auxiliar | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 94.66 | 1893.2
Insumo | 91954 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS - FAIXA 1- 2021-CREA/MG | UN | 1 | 88.78 | 88.78
3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-096 | PAINEL MONTADO COM RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA AS FUNÇÕES: 25,27,59,81U,81O,32,46,47,67,67N E 51V (URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) E NOBREAK SENOIDAL 1200VA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. | UN | 1 | 13978.28 | 13978.28
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.3 | 44.6
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.84 | 33.68
Insumo | 91955 | PAINEL MONTADO COM RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA AS FUNÇÕES: 25,27,59,81U,81O,32,46,47,67,67N E 51V (URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) E NOBREAK SENOIDAL 1200VA | UN | 1 | 13900 | 13900
3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-064 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA - INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | UN | 1 | 2369.41 | 2369.41
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Insumo | 91951 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA-INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2330.27 | 2330.27
3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-066 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 134.58 | 134.58
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 22.3 | 6.91
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 16.84 | 5.22
Insumo | 91953 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" | M | 1 | 122.45 | 122.45
3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 29.99 | 29.99
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 16.84 | 1.25
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 22.3 | 4
Insumo | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 24.74 | 24.74
3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 196.01 | 196.01
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 16.32 | 7.46
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 21.6 | 9.87
Insumo | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.84 | 1.68
Insumo | 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 177 | 177
3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.66 | 3.66
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.09 | 0.45
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.82 | 0.59
Insumo | 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.18 | 2.59
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.34 | 0.03
4 |  | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO
4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-098 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE CONCRETO | UN | 1 | 395.63 | 395.63
Composição Auxiliar | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.5 | 164.5 | 246.75
Composição Auxiliar | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.2 | 169.92 | 33.98
Composição Auxiliar | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 338.88 | 67.77
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.71 | 47.13
4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002477 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3406.01 | 3406.01
Composição Auxiliar | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 2 | 164.5 | 329
Composição Auxiliar | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.2 | 169.92 | 33.98
Composição Auxiliar | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 338.88 | 67.77
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.71 | 94.26
Insumo | 002434 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN INCLUINDO TRANSPORTE | UN | 1 | 2881 | 2881
4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-100 | AFASTADOR DE REDE DE BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO - P/POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 204.2 | 204.2
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 16.84 | 7.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 22.3 | 9.89
Insumo | 91957 | AFASTADOR DE REDE DE BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO - P/POSTE | UN | 1 | 186.84 | 186.84
4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 58.14 | 58.14
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 16.84 | 7.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 22.3 | 9.89
Insumo | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 40.78 | 40.78
4.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-101 | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 15.35 | 15.35
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 22.3 | 2.34
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 16.84 | 1.76
Insumo | 91958 | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | M | 1 | 11.25 | 11.25
4.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-095 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO DE 50 KVA, ISOLADO A ÓLEO, CLASSE DE TENSÃO 15KV, TENSÃO: 13,8KV, X DO TRAFO (% NA BASE DO TRAFO): 4,5% - IFASE (A) REGIME PERMANENTE: 2,1 A - INEUTRO (A) REGIME PERMANENTE: 6,3 A - IFASE (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 52 A - INEUTRO (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 157 A - EM CONFORMIDADE COM ND5.31 E ND5.3 DA CEMIG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11521.17 | 11521.17
Composição Auxiliar | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2146 | 187.06 | 40.14
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.0967 | 16.84 | 153.18
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.0967 | 22.3 | 202.85
Insumo | COMP.39 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO DE 50 KVA, ISOLADO A ÓLEO, CLASSE DE TENSÃO 15KV, TENSÃO: 13,8KV, X DO TRAFO (% NA BASE DO TRAFO): 4,5% - IFASE (A) REGIME PERMANENTE: 2,1 A - INEUTRO (A) REGIME PERMANENTE: 6,3 A - IFASE (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 52 A - INEUTRO (A) CURTA DURAÇÃO (2s): 157 A - EM CONFORMIDADE COM ND5.31 E ND5.3 DA CEMIG | UN | 1 | 11125 | 11125
4.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002476 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 245.48 | 245.48
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | 00005047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | 1 | 206.34 | 206.34
4.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SUPORTE PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) | UN | 1 | 58.14 | 58.14
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 16.84 | 7.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 22.3 | 9.89
Insumo | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 40.78 | 40.78
4.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 23.96 | 23.96
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068771 | 16.84 | 0.11
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0619 | 22.3 | 1.38
Insumo | 00003406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 1 | 22.47 | 22.47
4.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002485 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 111.32 | 111.32
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Insumo | 00010510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 1 | 91.75 | 91.75
4.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-099 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 40.74 | 40.74
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.3 | 17.84
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.71 | 12.56
Insumo | 00001588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 10.34 | 10.34
4.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 336.72 | 336.72
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.3 | 44.6
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | 00004168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | 1 | 260.7 | 260.7
4.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101549 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022264 | 16.84 | 0.37
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2004 | 22.3 | 4.46
Insumo | 00001564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1 | 11.79 | 11.79
4.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002479 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 223.9 | 223.9
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Insumo | 00004276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 1 | 204.33 | 204.33
4.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 1 | 37.28 | 37.28
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.55 | 16.84 | 9.26
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.55 | 22.3 | 12.26
Insumo | MATED- 12201 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 2") | m | 1.1 | 14.33 | 15.76
4.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 31.05 | 31.05
4.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13937 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 1 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 16.84 | 3.36
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 22.3 | 4.46
Insumo | MATED- 12628 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM/ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM/ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | un | 0.66667 | 0.46 | 0.3
Insumo | MATED- 11990 | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOS X 3,50 MM | m | 1.03 | 4.07 | 4.19
Insumo | MATED- 13950 | CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO ( ACABAMENTO: ESTANHADO/SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2) | un | 0.02 | 13.21 | 0.26
Insumo | MATED- 12026 | PRESILHA PARA CABO DE ALUMÍNIO (MATERIAL: ALUMÍNIO/SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2) | U | 0.66667 | 0.2 | 0.13
4.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 105.11 | 105.11
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 16.84 | 6.66
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 22.3 | 8.81
Insumo | 00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 89.64 | 89.64
4.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 45.43 | 45.43
Composição Auxiliar | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 177.31 | 2.5
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 15.71 | 2.65
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 22.09 | 3.73
Insumo | 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 36.55 | 36.55

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS JK
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.4975% | 281.91 | 50% | 140.96 | 0% | 0 | 50% | 140.96
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.576% | 3159.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3159.44
3 | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 02 - CAMPUS JK - DIAMANTINA | 51.93% | 29426.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 29426.59
4 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO | 41.99% | 23795.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 23795.17
| (R$) SIMPLES |  | 56663.11 |  | 140.96 |  | 0 |  | 56522.16
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 0.2488% |  | 0% |  | 99.75%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 140.96 |  | 140.96 |  | 56663.12
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 0.2488% |  | 0.2488% |  | 100%
_________________________________________________________________
56663.11